微山县微山湖热电有限责任公司

布袋除尘器

技

术

参

数

## 布袋除尘器相关技术参数

- 1.1 系统概况

1.1.1锅炉技术参数

锅炉型式：循环流化床锅炉

额定连续蒸发量：170t/h

额定燃料消耗煤量： 29.54t/h

- 1.2 锅炉煤质资料

| 名称 | 符号 | 单位 | 设计煤种 | 校核煤种 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 收到基碳 | Car | % | 44.55 | 43 |
| 收到基氢 | Har | % | 3.33 | 3.4 |
| 收到基氧 | Oar | % | 3.72 | 3.72 |
| 收到基氮 | Nar | % | 3.68 | 6.68 |
| 收到基硫 | Sar | % | 0.71 | 1.2 |
| 收到基灰份 | Aar | % | 35.32 | 35 |
| 收到基水份 | War | % | 8.69 | 7 |
| 干燥无灰基挥发份 | Vdaf | % | 22.47 | 20 |
| 低位发热量 | Qnet.ar | KJ/Kg | 17990 | 17585 |

- 2、技术参数

| 序号 | 项目 | 单位 | 冷却段 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 除尘器型式 | / | 低压脉冲布袋除尘 |
| 2 | 除尘器型号 | / |  |
| 3 | 处理烟风量 | m³/h | 330000 |
| 4 | 入口烟气温度 | ℃ | ≤134 |
| 5 | 出口烟尘保证排放浓度 | mg/Nm³ | ≤15 |
| 6 | 本体平均运行阻力（三年内） | Pa | ≤1200 |
| 7 | 本体漏风率 | % | 1 |
| 8 | 过滤面积 | ㎡ | 7200 |
| 9 | 过滤风速 | m/min | 0.767 |
| 10 | 仓室数 | 个 | 12 |
| 11 | 滤袋数量 | 条 | 1728 |
| 12 | 滤袋规格 | mm | φ165×8000 |
| 13 | 滤袋材质 |  | PPS+超细纤维 |
| 14 | 滤袋间距 | mm | 240 |
| 15 | 滤袋滤料单位重量 | g/㎡ | 580 |
| 16 | 滤袋滤料厚度 | mm | 2 |
| 17 | 滤袋允许连续正常使用温度 | ℃ | 160 |
| 18 | 滤袋瞬时最高工作温度 | ℃ | 180 |
| 19 | 除尘器的气布比 | m/min | 0.767 |
| 20 | 除尘器灰斗数 | 个 | 6 |
| 21 | 灰斗按口尺寸 | mm | 400×400 |
| 22 | 灰斗电热型式 |  | 蒸汽加热 |
| 23 | 脉冲阀规格 |  | 3＂,淹没式,DC24V |
| 24 | 脉冲阀数量 | 只 | 144 |
| 25 | 压缩空气喷吹压力 | MPa | 0.25－0.45 |
| 26 | 气源品质 |  | 无水无油无杂质 |
| 27 | 耗气量 | m³/min | 7.2 |
| 28 | 保温及保护层材料 |  | 岩棉/彩钢外护板 |