欢城煤矿万兆工业环网系统平台

建设技术要求

2023年5月

# 一、总则

1、供方投标文件必须符合《山东省智能化矿井验收办法》、《煤矿安全规程》、《煤矿安全生产标准化》有关技术要求。

2、本技术规格书适用于欢城煤矿万兆工业环网及调度系统改造的构架、功能设计、网络结构、设备性能、系统安装调试及售后服务等方面的技术要求。

3、供方在满足技术规格书提出的最低限度的技术要求外，应充分参照有关标准和规范的条文，提供符合技术规格书和所列标准要求的高质量产品及其相应服务，若供方认为所供产品技术指标、标准与本技术规范书要求有不一致情况，供方应及时与需方进行交流，并达成书面确认，以保证按较高标准执行。

4、供方应在技术标书部分确定提供所有涉及产品相关技术、质量指标及执行标准，如有偏差（无论多少）都必须清楚地表示在相关文件中。

5、产品满足对国家有关安全、环保等强制性标准。

6、供方应有较高的质量管理能力，提供的设备及所有附属部件应是成熟的、先进的，通过型式试验，不得使用试验性的设计和产品。

8、本技术规范书经需方、供方双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。

9、签订合同后，因相关标准和规程发生变化，需方有权以书面形式提出补充要求，具体项目由供需双方共同商定。

10、供方在招标设备制造中，发生侵犯专利权的行为时，其侵权责任与需方无关，应由供方承担相应的责任，并不得影响需方的利益。

11、本技术规范书未尽事宜，由需方和供方双方协商确定。

# 二、项目概况

随着欢城煤矿自动化子系统及可视化建设的日趋完善，原有的千兆工业环网已经不能很好的服务与煤矿的日常管理需要，此次万兆环网系统平台建设是基于万兆以太网交换机的网络传输平台，并充分考虑子系统的接入与整合，节省投资、资源共享，提高系统功能，满足电力监控系统、皮带监控系统、压风机监控系统、主通风机监测系统、泵房自动化系统及各工业现场的视频监控汇聚接入与展示的需要，提高煤矿安全生产水平，为科技强安、机械化换人、自动化减人、智慧矿山战略目标的实现奠定坚实的基础。

## 三、设计规范

下列标准包含的条文，通过在本技术规范书中引用而构成本技术规范书的条文。本技术规范书出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本技术规范书的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

本工程项目执行以下国家标准（GB）、行业标准和企业标准。

《煤矿安全规程》（现行版）；

《煤炭工业矿井设计规范》；

《煤矿安全装备基本要求》；

《煤矿监控系统总体设计规范》；

《煤矿监控系统中心站软件开发规范》；

《煤矿通信、检测、控制用电工产品通用技术条件》（MT 209）；

《设备可靠性试验》（GB 5080.1～7）；

《电气设备的抗干扰特性基本测量方法》（GB4859-84）；

《“九五”期间煤炭工业电子信息发展规划纲要》；

《煤炭调度信息化装备技术规范》；

《集团公司管理信息系统基本模式与实施建议》；

《监测监控质量标准化实施标准》；

《关于促进煤炭工业信息化建设的建议》

《煤炭工业“十三五”规划》

《矿用一般型电气设备》GB12173-90

《企业供配电系统节能监测方法》GB/T16664-1996

《通用用电设备配电设计规范》GB50055-93

《矿山电力设计规范》GB50070-94

《煤矿安全生产监控系统软件通用技术要求》MT/T1008-2006

《外壳防护等级》GB4208-2008

《爆炸性气体环境用电气设备》 第1部分：通用要求GB3836.1－2010

《爆炸性气体环境用电气设备》 第2部分：隔爆型"d" GB3836.2－2010

《爆炸性气体环境用电气设备》 第4部分：本质安全型"i" GB3836.4－2010

《煤矿通信、检测、控制用电工电子产品基本试验方法》 MT210－90

《煤矿监控系统主要性能测试方法》 MT/T772－1998

《煤矿用信息传输装置通用技术条件》MT/T899－2000

《数字数据网络工程设计暂行规定》YD5029-97

《煤矿用电气设备产品型号编制方法和管理方法》MT/T154.2-1996

《煤矿通信、自动化产品型号编制方法和管理办法》MT/T286-1992

《煤矿安全生产监控系统通用技术要求》MT/T 1004-2006

《煤矿安全生产监控系统软件通用技术要求》MT/T 1008-2006

《微型计算机通用规范》 GB/T 9813－2000

《工业控制计算机系统验收大纲》JB/T 5234-1991

《工业控制计算机系统安装环境条件》JB/T96269-1999

山东省及国家其他相关管理要求。

## 四、技术要求

- 4.1万兆工业环网要求

欢城煤矿的主干网结构采用环形工业以太网，主干网传输介质为光纤，采用工业以太网交换机进行数据交换。全矿设一个万兆环网构成一个统一的矿井信息高速通道，该子网运行在一个相对独立的网段中，通过硬件防火墙与以后建立的矿企业网（也即是信息网络）隔离。工业环网与企业信息网间采用双网卡信息发布服务器+防火墙+隔离网闸技术。

### 4.1.1 网络布置

根据现场实际情况和具体要求，调度室安装高新能的核心工业以太网交换机，该交换机和子网采用万兆冗余连接，确保控制中心连接的所有服务器、工作站的全速互联要求。

使用环型结构的优点是可以提供链路冗余，当某条正在工作的链路意外损坏时，可以在50ms内快速切换到冗余链路。

安全生产、监测监控等综合自动化系统通过多参数协议转器和工业以太网络交换机接入井上下工业以太环网。

## .4.1.2传输介质设计

工业网主传输介质采用光缆，对矿上原有的光缆实现环网系统的改造。重新敷设一路8芯光缆，把现有的除安全监控系统外其他系统剥离出来，重新建设一路环网来进行传输。井筒内和井下光缆的敷设由矿方来进行敷设，中标厂家做系统剥离和现场施工指导。

## 4.1.3主要网络性能指标要求

主干网络传输总带宽达到10G，分支网络传输带宽达到1G；

组网方式采用以太环网结构；

系统具有对地面、井下单台交换机具备管理功能，具有故障报警功能，能够实时地对网络中发生的故障进行报警和通知（报警功能项目：交直流供电、断线、端口状态等），并且在软件中通过图形化的方式显示出来，提供网络系统（包括宽带利用率）和链路的有效/故障信息，并提供相关的处理记录。自动生成详细的网络拓扑图，网络拓扑图可视化；

具备VLAN划分功能，根据具体需求划分对应VLAN；

支持基于Web的网络管理系统（可选），可以通过专用的网关软件对交换机进行管理和控制；

支持全双工/半双工运转；

支持端口环路检测；端口形成环路立刻产生动作，关闭端口，隔离井下环路，避免广播风暴造成影响；发出环路检测告警，迅速通知井上操作员做出反应，及时排除故障。

支持流量异常检测：当带宽利用率统计异常，可镜像主干网分析突发流量来源，再通过限速或者ACL对其限制。可定期镜像主干网，防止病毒大范围攻击网络设备，分析来源，再通过ACL对其限制

支持单冗余链路，最大网络重构自愈时间小于50ms。

本次工程覆盖面广，规模大，鉴于目前得到普遍认可的工业以太网技术，并采用强实时技术对传输端口数据转换，提高传输速度。本工程决定采用工业级光纤以太环网技术组网，采用软件定义网络(Software Define Network，SDN)新型网络架构技术，主干网采用万兆以太光纤环网，确保系统的先进性、可靠性，并充分利用以太网资源，最终实现三网合一（数据、图像、语音同网传输）。

- 系统技术规范

需提供原厂家授权，品牌为“三旺、迈威、东土”

### 5.1 万兆核心交换机

机房采用三层核心交换机，配置4个万兆光，不少于8路千兆光、16路千兆电，内置及外置电源模块，配置原装光电模块（万兆及千兆）；支持三层路由功能，用于构建高带宽灵活、冗余、安全的骨干网。

- 符合工业标准及IEEE802.3标准。

- 工业标准机架式安装。

- 采用存储-转发技术，支持自动协商功能、自适应全双工/半双工、自适应100/1000Base-TX端口、自适应MDI/MDIX。

- 支持RSTP、SNMPV1/V2/V3、IGMP snooping、VLAN、QOS、DHCP等功能。

- 支持光纤环网，支持冗余，自愈时间低于50ms。

### 5.2 地面万兆交换机

配置不少于4个万兆光（配原厂光模块）、8个千兆光模块，16个千兆电口模块，配原装光电模块。

配备有1个Console口命令行管理口（RS-232），管理端口，实现对交换机的管理；

配备有2路继电器告警，继电器报警便于施工现场的故障排查。

### 5.3  地面千兆交换机

地面千兆交换机主要是为子系统连接到万兆环网交换机。

本次配置3个单模千兆光模块、不少于8个百兆光模块、8个百兆电模块、配原装光电模块。

### 5.4 井下万兆环网交换机（隔爆本安型）

主要技术参数：

- 外壳材质：Q235（快开门方式）

- 喇叭嘴数量：不少于32个

- 供电电压：127V或660V

- 端口：不少于4个万兆光，8路千兆光，16路千兆电（配置原厂光、电模块）

- 功能：a)传输接口具有故障诊断和指示功能；

b)传输接口具有万兆以太网光信号、千兆以太网光信号、千/百兆以太网电信号通信的功能；

c)传输接口具有千兆光口和万兆光口均支持环网冗余的功能；

d)节点指出数量≥50台；

e)交换机后备电源具备远程自动维护和监测功能；

f）具有二层交换功能，便于接入子系统的安全策略部署；

g）光纤接口选用单模光缆传输，波长为1310nm；RJ45接口传输距离不小于100m；

h）网络管理及实时故障诊断：支持WEB管理，CLI，TELNET，SNMP协议，可实现远程实时在线故障诊断，当故障发生时，用户可在第一时间实现故障的诊断和定位。

节点交换机续航时间不低于8小时。

传输介质：单模光纤（传输距离20km）；

防爆等级：隔爆型；隔爆兼本安型；

使用条件：温度：-10℃～+65℃

湿度：不大于95%(＋25℃)

周围介质：允许使用环境中有爆炸危险介质。

### 5.6  网络管理软件

网络管理软件可以管理网络代理和监视网络上的所有支持标准SNMP的设备，它可以提供整个网络的总体运行情况，自动识别网络设备，显示网络设备当前状态，进行网络性能综合分析，网络故障搜索和网络的控制。图形方式的交互式用户界面以及设备图案化使您的工作更直接，更容易理解，并且其他方便的附加功能让您在使用时增加了巨大的价值。它对于端口和电源模块按其实际状态区分显示颜色可以很容易地做到故障定位，系统包含拓扑图、拓扑管理、设备管理、配置管理、告警管理、统计分析、系统管理。

采用网络管理软件

- 通过用户界面观察网络上任何一个节点的设置；

- 查询网络设备的状态，并具有故障陷阱处理功能，对整个网络或单一设备的故障陷阱历史  进行跟踪；

- 支持告警回放、AP回放和自定义告警级别，并提供邮件、短信和本地语音等告警方式；

- 支持Windows系列和Linux系列等多平台部署；

- 支持RESTfulAPI接口，为外部应用提供网络、设备、拓扑和告警等信息；

- 自动识别网络上的交换机及其重要的系统参数（如MAC地址）和配置情况；

- 自动生成交换机连接拓扑结构；

- 支持通过WEB访问配置交换机参数；

- 可通过交换机管理软件对交换机端口进行Vlan划分；

- 支持对端口的打开/关闭操作；

- 使用端口管理器对任意联接进行简单设置即可提供全面的负载和故障分析。

## 设备数量清单

| 矿用隔爆兼本安型数据传输接口（含矿用隔爆兼本安型数据传输接口（矿用万兆环网）软件 ) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 部 件 名 称 | 型号和规格 | 单位 | 数量 |
| 1 | 网络管理软件 |  | 套 | 1 |
| 2 | 万兆核心交换机 | 详见具体要求 | 台 | 2 |
| 3 | 地面万兆交换机 | 详见具体要求 | 台 | 1 |
| 4 | 地面千兆交换机 | 详见具体要求 | 台 | 1 |
| 5 | 原有网络的接入及优化 | 矿原有安全监控系统及其他系统分离或各自独立成环 | 项 | 1 |
| 6 | 矿用隔爆兼本安型万兆交换机 | 详见具体要求 | 台 | 3 |
| 7 | 交换机后备电源管理软件 | 提供软件著作权 | 套 | 1 |
| 8 | 网络防火墙 | 1U标准机架，12个千兆电接口，12个千兆光接口，1组bypass，冗余电源，网络吞吐量10Gbps，并发连接数280W；含3年防病毒、IPS、上网行为管理、Web安全防护等增强特性授权；含IPSEC VPN和SSL VPN功能，并包含10个SSL并发用户数。 含三年硬件质保和三年全规则库升级 | 台 | 1 |
| 9 | 边界防火墙 | 1U标准机架，12个千兆电接口，12个千兆光接口，1组bypass，冗余电源，网络吞吐量10Gbps，并发连接数280W；含3年防病毒、IPS、上网行为管理、Web安全防护等增强特性授权；含IPSEC VPN和SSL VPN功能，并包含10个SSL并发用户数。 含三年硬件质保和三年全规则库升级 | 台 | 1 |
| 10 | 矿用光纤配线箱 | FHG144（72芯） | 台 | 4 |
| 11 | 地面光纤配电柜 | 72芯 | 台 | 2 |
| 12 | 层绞式煤矿用阻燃通信光缆 | MGTS33-48B（竖井） | 米 | 1000 |
| 13 | 层绞式煤矿用阻燃通信光缆 | MGTSV-24B | 米 | 5000 |
| 14 | 煤矿用电力电缆 | MVV-0.6/1(3*2.5)mm2 | 米 | 500 |
| 15 | 矿用光纤接线盒 | FHG4（两进两出） | 台 | 20 |
| 16 | 矿用阻燃网线 | MHYV 4*2*0.5 | 米 | 1000 |
| 17 | 辅材 | 光纤跳线、线槽、热缩管、扎带、插线板、光纤测试工具OTDR、、网线钳4个，寻线仪两个 | 项 | 1 |
| 18 | 打码机 | 标签打印功能（耗材保证项目使用完成并留有一定余量） | 台 | 1 |
| 19 | 网线及工具 | 千兆六类网线（4种颜色） | 米 | 2000 |
| 20 | 调试笔记本 | Thinkbook14 | 台 | 1 |

# 六、技术服务

## 1、项目管理

合同签订后，供方应指定负责本项目的项目经理，负责协调供方在项目全过程的各项工作，如项目进度、图纸文件、包装运输、现场安装、调试验收等。

项目开始前，需方牵头成立本项目协调机构，由需方负责处理与供方的相关协调事务。

需方对本项目涉及到的设备、材料等所有物资进行统一保管，供方根据施工进度和实际需求办理相关领用手续。

供方负责的施工内容包括所有设备的安装、调试，软件部署、调试以及配套线网敷设、接线等。

供方必须按照需方的施工要求进行施工，施工之前2周，供方项目经理应向需方提交详细的施工方案、技术手册，施工方案应包括人员安排、施工步骤及内容、工期安排、安全措施以及施工规范等内容，施工方案经需方以及供方共同签字后方可实施。

项目实施过程中，供方需向需方提供项目施工日报、定期项目进度报告以及必要的其他文件。

需方和供方共同对项目实施全过程进行监督和必要的指导，对项目实施过程中出现的问题提出整改要求；供方应对整改要求及时做出整改意见和整改方案，整改完成后应及时提供整改报告并通知需方对整改结果进行复核。

供方应严格按照工期安排组织施工，需方负责对本项目进度进行考核，考核结果作为本项目付款的依据之一。

项目完成并通过验收后，供方应安排一定数量的现场维护人员负责本系统1年的现场维护工作，工作内容包括系统设备迁移、运行维护，包括随着矿井生产进度而发生的设备位置调整、现场故障处理、系统日常巡检等（如确实需要增加材料或设备，则由需方负责提供）。

供方维护人员应在需方单位的统一管理下开展维护工作，需方负责对供方的维护工作量、维护质量以及维护人员出勤情况等进行考核，考核结果作为本项目付款的依据之一。

## 2、技术培训

供方应对需方提供技术培训和操作指导。

培训分为现场培训和厂家培训两部分组成。

现场培训：在系统运行现场，培训内容包括全套设备的安装、调试以及业务开通等；

厂家培训：不少于6人次，培训地点在厂家所在地，培训时间不少于2周，厂家提供食宿。培训内容包括系统基础理论和原理、系统日常运行维护、系统定期检修内容和方法、定期配置备份、系统维护注意事项、紧急情况处理等内容。

供方提供相应培训资料，包括纸版和电子版。

## 3、技术资料

3.1设计文件资料：供方应提供3套完整的设计文件资料，包括完整的清单、图纸、表格、说明书（包括文字和光盘），同时提供2套完整的电子文件（光盘）。至少应包括以下内容：相关标准规范、系统施工图、系统设备及主材清单、系统原理图、系统配电图、系统竣工资料、系统调试配置文件，供方应保证所提供的文件资料与提供的设备相符。

3.2应用手册文件：供方应提供完整的英文或中文使用手册文件资料，电子文件（2份），至少应包括以下内容：系统用户使用手册、各种设备的随机配套的说明书、系统接线图、系统用户调试、维护手册、各种设备质量证明文件、其他必要的文件资料

3.3中间文件资料：中间文件资料及详细内容在签订采购合同时确定。

提供的图纸统一使用AutoCAD绘制，表格使用Excel编制。所有电子文档均需另外单独提供PDF格式一套。

提供的技术文件应用国际单位制。

资料的组织结构清晰，逻辑性强。资料内容要正确、准确、一致、清晰、完整，满足项目要求。

资料的提交及时充分，满足项目进度要求。在合同签订后10工作日内给出全部技术资料清单和交付进度，并经需方单位确认。

提供的技术资料可分为项目设计开发、实施、调试试运、性能验收试验和运行维护等阶段。

其它没有列入合同技术资料清单，却是项目所必需的文件和资料如政府补贴验收等，供方应及时免费提供。

# 七、质量保证和验收

1、质量保证：供方应提供硬件设备的合格证、出厂检验报告等设备质量证明文件，井下的设备需提供“防爆合格证”、“矿用安全产品标志证书”以及“生产许可证”。

2、验收：供方应将供应设备和材料等货物运输到指定地点，运输、装卸、转运等费用由供方承担。所有货物到达指定地点后，在需方和供方均在场的情况下方可拆封进行验货。货物数量检验遵照合同要求，验收过程中如发现缺损、破损或不符合系统要求的，供方有义务免费补发和更换。

供方完成系统安装调试并稳定运行后，供方向需方提出书面的系统验收申请，并出具系统运行报告。在验收中若发现技术指标和设备性能存在问题，双方要进行记录。对发现的质量和性能问题，供方在保证系统正常运行前提下解决问题。验收由需方以及供方代表在现场情况下完成。

3、验收支持

中标方应能提供上级单位验收所需的各类报告，辅助需方验收并不产生费用，如因报告无法提供导致无法验收，供方需承担违约责任，本标书所描述的产品细节如无法满足验收要求，应在投标前提前予以说明，否则视为满足本项要求。

4、售后服务

供方应向需方提供及时、高效、可靠的服务，包括提供维护服务、备件的维修和更换服务等。发现问题或故障后，需方能够通过供方提供的24小时技术支持热线电话，向其申报设备故障排除申请。供方技术支持中心应及时对申请进行响应，根据故障信息和故障分级标准对故障进行分级，并在规定的时间内对故障进行处理。如果通过远程方式可以对故障进行定位的，则可以远程对故障进行具体的处理直到故障排除。如果无法通过远程方式对故障进行定位，则供方的技术工程师在规定的时间内到达故障现场收集信息、定位和解决问题。

4.1远程支持：提供故障申报的24小时热线电话。根据反馈的故障信息，通过远程电话支持方式、远程登录方式对故障进行分析和定位；

4.2现场支持：如果无法进行远程故障排除，供方须安排技术工程师在24小时之内到达故障现场，获取进一步的故障现象、分析故障原因、实施解决方案直至故障排除；

4.3软件升级服务：定位故障为软件问题后，对故障设备的相关软件进行升级，直到故障排除；

4.4硬件更换：通过供方自身的备件库对故障设备进行更换和维修。

维护服务和技术支持主要由供方提供。对需方提出的故障排除申请，供方应及时响应，不得以任何理由进行推诿或拖延处理。如果在规定的时间内仍然无法排除故障从而造成了经济或工作上的损失，供方应负全部责任。

本系统主要设备及相关软件的质保期不得少于一年，供方可按照设备重要性分项承诺质保期。在质保期内系统出现任何软硬件故障、因工程施工质量问题造成的隐形故障以及因没有及时充分告知而造成的使用故障，均须免费提供快捷的故障响应、技术支持（包括远程支持、现场支持以及软件升级等）以及设备维修或更换服务。核心设备或关键部件（包括软件）出现故障后，供方必须在48小时内用自身备件库提供临时设备替换服务以保证系统运行高可靠性，并及时完成故障件的维修或更换。

供方对本系统中涉及到的设备、相关软件及其他附属部件应提供终身技术服务。超过质保期后需要备件维修和更换服务时，供方应提供不高于合同价格的备件维修和更换服务。

# 八、供货范围

1、本附件规定了合同的供货范围，供方保证提供的设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的。

2、供方应提供详细的供货清单，清单中依次说明名称、规格、型号、数量、产地、生产厂家等内容。对于属于整套设备运行和项目所必需的部件，即使本附件未列出或数目不足，供方仍需在执行合同时补足，且不发生费用问题。

3、除有特别注明外，所列数量均为整套设备所需。

4、供方应提供所有安装和检修所需专用工具以及安装时的消耗材料等，并提供详细供货清单。

5、供方应提供随机备品备件，并在投标书中给出具体清单。

6、供方应提供设备中的进口件清单。